Ausschreibungstext

Unterflurverteiler PIAZZA 720

- Massive Edelstahlkonstruktion 720 x 720 mm

- bis D 250kN (bei voller Wannenbefüllung mit Beton C35/45 EN206)

- Gasdruckfeder zum leichteren Öffnen

- Schachtdeckel individuell befüllbar (Wannentiefe 50 mm)

- Selbstregulierendes Heizband im Schachtdeckel

- Deckelverriegelung mittels einer versenkten, deckelebenen Inbusschraube rostfrei M10

- Kabelaustritts-Einschubstück aus Tränenblech im Schachtdeckel integriert (Kabelauslass 60 x 75mm)

Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite 4 Gewinde M6

Außenmaße Rahmen: 720x720mm + 2x Kabelauslass mit rutschfestem Blech

Gesamthöhe: 146mm (ohne Betonring)

Material: Edelstahl V2A

Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=500mm DN 600mm montiert.

1/Deckenwinkel für bauseitigen Wasseranschluss 1/2"

Haupt- und Klemmverteiler Gehäuse aus Vollgummi, halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

Klemmverteiler

Abmessungen: 360x250x133mm (ohne Einbauten)

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) inkl. Blindstopfen

5/Universalklemmen 50qmm

Hauptverteiler

Abmessungen: 336x370x162mm (ohne Einbauten)

1/Metall-Flansch-Winkel-Anbauverschraubung PG36 mit 2m Gifas-Proflexx Kabel H07RN-F 5x25qmm

1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung)

1/Kabelverschraubung M16 (Deckelheizung)

1/CEE-Steckdose 5x32A 400V

2/CEE-Steckdosen 5x16A 400V

3/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 80/0,03A Typ G/A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

2/LS-Schalter 3pol. 16A

3/LS-Schalter 1pol. 16A

1/LS-Schalter 1pol. 4A - Heizung

Max. Vorsicherung: 80A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		139932 - UFE250.Q720KB.VA.77311937.80.XF.3800.2M40.HZG